生物质颗粒燃料采购技术要求

一、采购内容

1. 物资名称：生物质成型颗粒燃料（松木／樟子松刨花颗粒）。

2. 用途：供公司 1.5 吨生物质（秸秆）炉燃烧使用，须能保证锅炉满负荷稳定运行、不结焦、不堵料。

3. 数量：年度约270吨，实际以我方分批下达的供货通知为准，据实结算。

4. 交货地点：沈阳昊诚电气有限公司

二、技术指标要求

核心项为燃料必须达到的要求

| 检测项目 | 单位 | 要求（限值） | 这一项是什么意思 | 不达标会咋样 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发热量 | 大卡/kg | 4700 | 一公斤燃料实际能发出的热量，是燃料“有没有劲”的直接指标 | 炉子带不动负荷，蒸汽／热水温度上不去，同样的用量烧不出同样的热；热值越低越费料、越费钱 | 核心项 |
| 水分（M） | % | ≤ 6.0 | 燃料里含的水有多少。水不会发热，还要先吸热蒸发掉 | 点火困难、冒黑烟、炉温低，大量热量白白用来烧水；水分过高的料在料仓、绞龙里还会结拱、堵料 | 核心项 |
| 灰分（A） | % | ≤ 1.5（干燥基；＞3.0 拒收） | 燃料烧完剩下的灰渣占多少。灰分是烧不着的部分 | 灰多＝有效热量少；炉排、炉膛积灰快，通风变差，容易结渣、结焦，得频繁停炉清灰 | 核心项 |
| 颗粒度 | mm | ≥5 | 颗粒做出来有多粗、多长，也就是“料形” | 太细太碎会从炉排缝漏下去、被烟气抽走；太粗太长则通风不均、烧不透，出现夹生料 | 核心项 |
| 碎末、粉末含量 | % | ≤ 5（＞8 拒收） | 一堆料里有多少是碎渣子和粉末 | 碎末堵炉排、堵下料口，燃烧不均、冒黑烟；运输和上料过程中损耗也大 | 核心项 |
| 全水分（Mt） | % | ≤ 6 | 燃料的总含水量（表面水＋内部水），比“水分”口径更宽 | 湿料压秤、易霉变、易自燃，存放时间短；入炉后同样影响燃烧 |  |
| 全硫（St） | % | ≤ 0.03 | 燃料里硫元素的含量 | 硫燃烧生成二氧化硫，腐蚀锅炉受热面和烟道，还容易造成排放超标 |  |
| 氯（Cl） | % | ≤ 0.05 | 燃料里氯元素的含量 | 氯会腐蚀锅炉受热面，并和灰中的钾钠一起造成结焦、积灰，是生物质炉最怕的指标之一 |  |
| 挥发分（V） | % | ≥ 70（干燥基） | 加热后能跑出来的可燃气体有多少，决定好不好点火、火焰长不长 | 挥发分低，点火慢、火焰短、燃烧不稳，容易出现“看着有火、温度上不去” |  |

三、供货方式、供货能力与响应时间

1. 供货方式：分批次供货。我方按锅炉用量分批下达供货通知（电话、微信、企业微信、书面任一种），供应商按通知的数量和时间送货到厂。

2. 响应时间：收到我方供货通知后 3 天内（72 小时）送到厂区。不得以“凑车”“拼车”“等大单”为由拖延，也不得因为单次要货少就拒绝送货或加价。

3. 运输卸车：由供应商负责送货到厂并卸车，运费、装卸费由供应商承担；运输途中雨淋、受潮、撒漏造成的损失由供应商负责。

4. 随车资料：每批货随车带出厂磅单、出厂质量证明（检验报告）

四、验收与拒收

1. 每批次到厂验收。水分、灰分、粒度、碎末、发热量为必检项目。

2. 验收流程：车到场 → 看外观、颜色、有无杂质 → 试烧 → 看燃烧状态，正常则验收。不正常则申请检测。

3. 现场拒收（收货人有权直接拒收、不予卸货）：

（1）水分、灰分、粒度、碎末、发热量任一项不合格；

（2）料里夹带泥沙、石块、塑料、金属、霉变料，或以次充好、掺混其他原料；

（3）雨淋受潮、结块严重。

4. 被拒收的批次由供应商自行拉回处理，往返运费和损失由供应商承担。同一供应商累计 2 批次被拒收的，我方有权停止向其要货、取消中标资格并解除合同。

5. 不合格批次的换货：供应商在收到通知后 5 天内换货送到厂，费用自担。

五、检斤与计量

1. 到厂以我方现场地磅／吊钩秤称重为准。供应商随车携带的出厂磅单只作核对，不作结算依据。

2. 差异处理：我方称重与对方磅单相差在 ±5‰（千分之三）以内，属正常误差和运输损耗，按对方磅单重量结算；超过 ±5‰，以我方称重为准。首次试用批或单批 30 吨以上的，放宽到 ±10‰。

3. 有异议三日内提出，双方一起复磅；三日内不提，视为认可我方称重结果。复磅仍有争议的，可请双方认可的第三方检定计量器具，费用由责任方承担。

4. 结算数量按本条确定的数量乘合同单价，每批次结算一次。

六、其他要求

1. 包装：吨袋装，由我方在供货通知中说明；吨袋由供应商回收。

2. 运输车辆保持清洁，不得与煤炭、油污、垃圾等混装混运；防雨、防潮、防撒漏。

3. 进出厂区服从我方安全、环保、消防和车辆管理规定。

4. 报价：按“元/吨”到厂含税单价报价（含运费、装卸费），注明税率和发票类型；以发热量 4700 大卡/kg 为报价基准。实测热值高于基准的不予加价，低于基准的拒收

5. 供应商资格：是生产厂家，保证供货能力，有同类供货业绩。